Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

ул. Маклина,65, г.Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332),,Ermail:fifekir@kirpoj.kirov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической Лебяжского и Пижанского районов

пгт. Лебяжье ул. Комарова, 69 тел. 2-00-47 (код 83344), E-mail: ond.lebraiona@yarsdex.ru

пгт. Пижамка ул. Полевая, 2 тел. 2-15-01 (код 83355) E-mail: ondpizhanka@yandcx.ru .

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес).

Предписания 14 / 1 / 1-2 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования «Лом детского и юношеского творчества пгт.Пижанка" Кировской области.

Директору Метелевой Светлане Васильевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предприниматели (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ОНДПР Лебяжского и Пижанского районов ГУ МЧС России по Кировской области №13 от «02» апреля 2018 года, руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в период « 13 » 04 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час « 23 » 04 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час проведена проверка главным государственным инспектором Лебяжского и Пижанского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

районов по пожарному надзору Вылегжаниным Андреем Васильевичем, объектов защиты Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества пгт.Пижанка" Кировской области (далее МКОУ ДО ДДиЮТ), расположенных по адресам: Кировская область, пгт. Пижанка, ул.Советская,26, совместно с директором Метелевой СВ.

Учитывая, что в ходе проведения проверки объектов защиты МКОУ ДО ДДиЮТ выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, и, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, МКОУ ДО ДДиЮТ и директору .Метелевой Светлане Васильевне выдаются обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Пр едп иса ПИЯ | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленною нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | В здание МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка ул. Советская, 26 в пределах одного противопожарного отсека и одной зоны оповещения применяются две независимые (не взаимодействующие между собой) установки пожарной | А.2, А.4 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 5.13130.2009 Свод Правил. Системы | 01.07.2018 |  |

1

|  | сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Не обеспечивается оповещение людей в различных частях здания при срабатывании пожарной сигнализации | противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. СП 3.13130.2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | В помещениях МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка ул. Советская, 26 отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение. | п. 33 ППР в РФ. СНиП 23-05. п. 6.22 Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97*; п. 7.62 Естественное и искусственное освещение СНиП 23-05-95 | 01.07.2018 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, и установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда вшдагаетея. на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуь

Главный государственный инспектор

Лебяжского и Пижанского районов

Кировской области по пожарному надзору   Вылегжанин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись

Директор Метелева Светлана Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

2018 г.

«_23_»_   апреля

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

•